## 検討書
●多灯分散照明方式の検討書
⇒この検討書は、主たる居室において「多灯分散照明方式」を採用する場合に申請時に添付してください。
建築物名称
技術情報 第六章 照明器具 "6.7 多灯分散照明方式による補正係数"の項に基づき計算する。
| ①主たる居室に設置される照明設備の消費電力の合計 | [16 empty] | ←対象となる照明器具は、台所、食堂、居間に設置される照明器具に限定します。
| 照明器具の品番や記号 |  |  | 図面上の 室名 | 照明区分 【選択】 |  | 光源 【選択】 |  |  | 消費電力 [W] |  | 個数 |  | 合計 [W] |  |  |  | ※空間的に連続している他の室の器具は対象外とします。
[14 empty] | 0 |  | 1（リビング） |  | ←照明ボードが添付されていて、それに記号が付記されている場合は記号でも可
[14 empty] | 0 |  | 2（ダイニング） |  | ←LDKが仕切られていない場合は、適宜照明区分を設けて使用する照明器具を入力してください。
[14 empty] | 0 |  | 3（台所） |  | ←白熱灯がある場合は多灯分散照明方式の適用外となります。
0
0
0
[14 empty] | 0 |  | LED
[14 empty] | 0 |  | 白熱灯以外
0
| 消費電力の合計 [W] | [10 empty] | ＰMR ＝ |  | 0
※全ての照明器具を記載する。
| ②主たる居室の照明区分ごとの面積 | [7 empty] | 主たる居室の面積： |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ←主たる居室(台所、食堂、居間に限定)の床面積を入力してください。
| 照明区分1（リビング） |  |  | 13.031 × | 0 | ÷29.81 | [5 empty] | ＡLZ1 ＝ |  | 0 | ㎡ |  |  | ※空間的に連続している他の室の床面積は除きます。但し、台所、食堂、居間上部の仮想床の面積は含みます。
| 照明区分2（ダイニング） |  |  | 7.929 × | 0 | ÷29.81 | [5 empty] | ＡLZ2 ＝ |  | 0 | ㎡
| 照明区分3（台所） |  |  | 7.194 × | 0 | ÷29.81 | [5 empty] | ＡLZ3 ＝ |  | 0 | ㎡
ＡLZ＝標準住戸による照明区画の床面積×主たる居室の床面積÷29.81
②照明区画ごとの基準消費電力
| 照明区画 |  | 区画床面積 ＡLZ |  | 設計照度 Ｅ |  | 平均総合効率 Ｌe |  |  |  | 補正係数 Ｃe |  |  | 計算結果 |  | ↓(232×(Ａ÷1.65）+817）
| 1（リビング） |  | 0 |  | 100 |  | (選択) |  |  |  | 1 |  |  | #VALUE! |  | 817 | 2 | ←平均総合効率は全てLEDの場合は90、白熱灯以外は70
| 2（ダイニング） |  | 0 |  | 100 |  | (選択) |  |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! |  | 817 | 2 | ←平均総合効率は全てLEDの場合は90、白熱灯以外は70
| 3（台所） |  | 0 |  | 100 |  | (選択) |  |  |  | 1 |  |  | #VALUE! |  | 817 | 2 | ←平均総合効率は全てLEDの場合は90、白熱灯以外は70
| 基準消費電力の合計 [W] | [10 empty] | QMR ＝ |  | #VALUE!
計算結果＝Σ(((232×(ＡLZ÷1.65）+817）×（Ｅ÷50）÷Ｌe×Ｃe)
※（技術情報）第六章 照明器具 6.7多灯分散照明方式による補正係数 （１０）の式による
結果、
ＰMR ≦ QMR であることから、多灯分散照明方式を適用する。
（注意）
| 1. | 照明器具は全て計算し設置しなければなりません。消費電力が不明な器具がある場合は適用できません。
| 2. | 平均総合効率(Le)は、それぞれの照明区画において全てLEDの場合は90、白熱灯がない場合は70、白熱灯がある場合は多灯分散照明方式の適用外となります。
設計者氏名：

## 記入例
●多灯分散照明方式の検討書
⇒この検討書は、主たる居室において「多灯分散照明方式」を採用する場合に申請時に添付してください。
| 建築物名称 |  |  | 東日本 様邸新築工事
技術情報 第六章 照明器具 "6.7 多灯分散照明方式による補正係数"の項に基づき計算する。
| ①主たる居室に設置される照明設備の消費電力の合計 | [16 empty] | ←対象となる照明器具は、台所、食堂、居間に設置される照明器具に限定します。
| 照明器具の品番や記号 |  |  | 図面上の 室名 | 照明区分 【選択】 |  | 光源 【選択】 |  |  | 消費電力 [W] |  | 個数 |  | 合計 [W] |  |  |  | ※空間的に連続している他の室の器具は対象外とします。
| DDL-5104AW |  |  | ＬＤＫ | 1（リビング） |  | LED |  |  | 7.6 |  | 6 |  | 45.6 |  | 1（リビング） |  | ←照明ボードが添付されていて、それに記号が付記されている場合は記号でも可
| DDL-5102YWA |  |  | ＬＤＫ | 3（台所） |  | LED |  |  | 5.2 |  | 3 |  | 15.6 |  | 2（ダイニング） |  | ←LDKが仕切られていない場合は、適宜照明区分を設けて使用する照明器具を入力してください。
| Ａ |  |  | ＬＤＫ | 1（リビング） |  | LED |  |  | 32 |  | 1 |  | 32 |  | 3（台所） |  | ←白熱灯がある場合は多灯分散照明方式の適用外となります。
| Ｂ |  |  | ＬＤＫ | 2（ダイニング） |  | 白熱灯以外 |  |  | 27.5 |  | 1 |  | 27.5
0
0
[14 empty] | 0 |  | LED
[14 empty] | 0 |  | 白熱灯以外
0
| 消費電力の合計 [W] | [10 empty] | ＰMR ＝ |  | 120.7
※全ての照明器具を記載する。
| ②主たる居室の照明区分ごとの面積 | [7 empty] | 主たる居室の面積： | 37.5 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ←主たる居室(台所、食堂、居間に限定)の床面積を入力してください。
| 照明区分1（リビング） |  |  | 13.031 × | 37.5 | ÷29.81 | [5 empty] | ＡLZ1 ＝ |  | 16.3926 | ㎡ |  |  | ※空間的に連続している他の室の床面積は除きます。但し、台所、食堂、居間上部の仮想床の面積は含みます。
| 照明区分2（ダイニング） |  |  | 7.929 × | 37.5 | ÷29.81 | [5 empty] | ＡLZ2 ＝ |  | 9.9744 | ㎡
| 照明区分3（台所） |  |  | 7.194 × | 37.5 | ÷29.81 | [5 empty] | ＡLZ3 ＝ |  | 9.0498 | ㎡
ＡLZ＝標準住戸による照明区画の床面積×主たる居室の床面積÷29.81
②照明区画ごとの基準消費電力
| 照明区画 |  | 区画床面積 ＡLZ |  | 設計照度 Ｅ |  | 平均総合効率 Ｌe |  |  |  | 補正係数 Ｃe |  |  | 計算結果 |  | ↓(232×(Ａ÷1.65）+817）
| 1（リビング） |  | 16.3926 |  | 100 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 69.3754 |  | 3121.8946 | 2 | ←平均総合効率は全てLEDの場合は90、白熱灯以外は70
| 2（ダイニング） |  | 9.9744 |  | 100 |  | 70 |  |  |  | 0.5 |  |  | 31.7066 |  | 2219.4641 | 2 | ←平均総合効率は全てLEDの場合は90、白熱灯以外は70
| 3（台所） |  | 9.0498 |  | 100 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 46.4324 |  | 2089.4589 | 2 | ←平均総合効率は全てLEDの場合は90、白熱灯以外は70
| 基準消費電力の合計 [W] | [10 empty] | QMR ＝ |  | 147.5145
計算結果＝Σ(((232×(ＡLZ÷1.65）+817）×（Ｅ÷50）÷Ｌe×Ｃe)
※（技術情報）第六章 照明器具 6.7多灯分散照明方式による補正係数 （１０）の式による
結果、
ＰMR ≦ QMR であることから、多灯分散照明方式を適用する。
（注意）
| 1. | 照明器具は全て計算し設置しなければなりません。消費電力が不明な器具がある場合は適用できません。
| 2. | 平均総合効率(Le)は、それぞれの照明区画において全てLEDの場合は90、白熱灯がない場合は70、白熱灯がある場合は多灯分散照明方式の適用外となります。
[8 empty] | 設計者氏名： | 性能 次郎